## Arkusz1
Otwarcie zaworu[%] | Czas przepompowania 20 litrów wody[s] | Prędkość przepływu [0.001*m^3/s]
100 | 59.62 | 0.33546
90 | 59.99 | 0.33339
80 | 59.46 | 0.33636
70 | 60.35 | 0.3314
60 | 61.71 | 0.3241
50 | 67 | 0.29851
40 | 79.61 | 0.25122
35 | 105.73 | 0.18916
30 | 122 | 0.16393
25 | 172.82 | 0.11573
20 | 182.94 | 0.10933
15 | 186.77 | 0.10708
10 | 187.14 | 0.10687
5 | 239.55 | 0.08349

## PG5
Nazwa zmiennej | Typ | Adres | Opis
DigitalOutput2 | F | S.IO.DigitalOutput + 2 | Serwozawór regulacja
Interrupt | F | S.IO.DigitalInput + 8 | Wodomierz
DigitalOutput0 | F | S.IO.DigitalOutput + 0 | Elektrozawor 1
DigitalOutput1 | F | S.IO.DigitalOutput + 1 | Elektrozawor 2
DigitalOutput4 | F | S.IO.DigitalOutput + 4 | Start FC51
DigitalOutput5 | F | S.IO.DigitalOutput + 5 | Stop FC51
Reczne_otw_zaworu | R FLOAT | 249 := 100.0 | Ręczne sterowanie serwozaworem
Poziom_zbiornik | R FLOAT | 250 | Poziom w zbiorniku w metrech słupa cieczy
Sonda_poziomu | R | S.Io.AnalogueInput + 0 | Pomiar wysokości słupa cieczy
Otwarcie_zaworu_ster | R | S.Io.Slot1.AnalogueOutput +1 | Wartośc zadana na serwozaór
Start_falownik | F | 251 | Rozpoczęcie pracy falownika
Falownik_wartośćZad | R | S.IO.Slot1>analogueOutput+0 | Wartość zadana na falownik
Wodomierz_licznik | C | 50 | Pomiar przepływu wody(impuls = 1L)
Woda_przepompowana | R | 252 | Ilość przepompowanej wody(impuls = 1L)
Fal_wartoscZad_user | R | 253 := 3000 | Sterowanie falownikiem
ZadanyPoziomZbiornika | R FLOAT | 254 := 0.4 | W metrach słupa cierzy
PoziomZbiornikaPID | R | 256 | poziom wymnożony czterokrotnie
PredkaśćPrzeplywu | R FLOAT | 600 | Czas w którym jeden litr wody jest przepompowywany
ZaworZamkniety | F |  | 1 gdy Otwarcie_zaworu_ster = 0
CzasPracyPompy | R |  | Długość pracy pompy
CzasPracyZaworu1 | R |  | Długość pracy zaworu1
CzasPracyZaworu2 | R |  | Długość pracy zaworu2
CzasOtwarciaSerwozaworu | R |  | Czas otwarcia serwozaworu
ZmianaRegulatora | F | 501 :=1 | Przełączanie między regulatorami
RęczneSterowanieOtwarciemZaworu | F | 502 | Przełączenie na ręczne sterowanie zaworem
WylacznikGłówny | F
ElektroZawor1 | F | 500 :=1 | Sterowanie elektro zaworem1
ElektroZawor2 | F | :=0 | Sterowanie elektro zaworem2
BladBaterij | F | 700 :=0 | Zmienna błędu baterij
PID1 | R | 600[13] | Parametry PID1
PID2 | F | 800[17] | Parametry PID2
CzujnikZalaniaZB3 | F

## ControlMaestro
Nazwa zmiennej | Typ | Adres | Opis